БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Схема теплоснабжения Белореченского городского поселения

Белореченского района Краснодарского края на период до 2034 года

(актуализация на 2024 год)

Утверждаемая часть

2024 г.

**Оглавление**

[Введение 8](#_bookmark0)

[Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию](#_bookmark1) [(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского](#_bookmark1) [округа, города федерального значения» 9](#_bookmark1)

* 1. [Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и](#_bookmark2) [приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам](#_bookmark2) [территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные](#_bookmark2) [дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания](#_bookmark2) [промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на](#_bookmark2) [последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 9](#_bookmark2)
	2. [Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности)](#_bookmark4) [и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе](#_bookmark4) [территориального деления на каждом этапе 10](#_bookmark4)
	3. [Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности)](#_bookmark6) [и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом](#_bookmark6) [этапе 11](#_bookmark6)
	4. [Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой](#_bookmark7) [нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия](#_bookmark7) [каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению,](#_bookmark7) [городскому округу, городу федерального значения. 12](#_bookmark7)

[Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников](#_bookmark9) [тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» 13](#_bookmark9)

* 1. [Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и](#_bookmark10) [источников тепловой энергии 13](#_bookmark10)
	2. [Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных](#_bookmark12) [источников тепловой энергии 14](#_bookmark12)
	3. [Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в](#_bookmark13) [зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую](#_bookmark13) [тепловую сеть, на каждом этапе 14](#_bookmark13)
	4. [Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности](#_bookmark16) [основного оборудования источника (источников) тепловой энергии 18](#_bookmark16)
	5. [Существующие и перспективные технические ограничения на использование](#_bookmark17) [установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного](#_bookmark17) [оборудования источников тепловой энергии 18](#_bookmark17)
	6. [Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и](#_bookmark18) [хозяйственные нужды источников тепловой энергии 18](#_bookmark18)
	7. [Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников](#_bookmark19) [тепловой энергии нетто 18](#_bookmark19)
	8. [Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее](#_bookmark20) [передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях](#_bookmark20)

[теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери](#_bookmark20) [теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 18](#_bookmark20)

* 1. [Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные](#_bookmark21) [нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей 18](#_bookmark21)
	2. [Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности](#_bookmark22) [источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих](#_bookmark22) [потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с](#_bookmark22) [выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной](#_bookmark22) [тепловой мощности 18](#_bookmark22)
	3. [Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей,](#_bookmark23) [устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки 19](#_bookmark23)
	4. [Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии 19](#_bookmark24)

[Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя» 20](#_bookmark25)

* 1. [Существующие и перспективные балансы производительности](#_bookmark26) [водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя](#_bookmark26) [теплопотребляющими установками потребителей 20](#_bookmark26)
	2. [Существующие и перспективные балансы производительности](#_bookmark29) [водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь](#_bookmark29) [теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 23](#_bookmark29)

[Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения,](#_bookmark30) [городского округа, города федерального значения» 24](#_bookmark30)

* 1. [Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения, городского](#_bookmark31) [округа, города федерального значения 24](#_bookmark31)
	2. [Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения](#_bookmark32) [поселения, городского округа, города федерального значения 24](#_bookmark32)

[Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению](#_bookmark33) [и (или) модернизации источников тепловой энергии» 26](#_bookmark33)

* 1. [Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих](#_bookmark34) [перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского](#_bookmark34) [округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или)](#_bookmark34) [целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых](#_bookmark34) [источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий](#_bookmark34) [для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения 26](#_bookmark34)
	2. [Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих](#_bookmark35) [перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия](#_bookmark35) [источников тепловой энергии 26](#_bookmark35)
	3. [Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников](#_bookmark36) [тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 26](#_bookmark36)
	4. [Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в](#_bookmark37) [режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.27](#_bookmark37)
	5. [Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных](#_bookmark38) [источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших](#_bookmark38) [нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически](#_bookmark38) [невозможно или экономически нецелесообразно 27](#_bookmark38)
	6. [Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии,](#_bookmark39) [функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой](#_bookmark39) [энергии 27](#_bookmark39)
	7. [Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых](#_bookmark40) [зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме](#_bookmark40) [комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим](#_bookmark40) [работы, либо по выводу их из эксплуатации 27](#_bookmark40)
	8. [Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника](#_bookmark41) [тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения,](#_bookmark41) [работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения](#_bookmark41)

[........................................................................................................................................27](#_bookmark41)

* 1. [Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого](#_bookmark42) [источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых](#_bookmark42) [мощностей 28](#_bookmark42)
	2. [Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников](#_bookmark43) [тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также](#_bookmark43) [местных видов топлива 28](#_bookmark43)

[Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых](#_bookmark44) [сетей» 29](#_bookmark44)

* 1. [Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых](#_bookmark45) [сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом](#_bookmark45) [располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом](#_bookmark45) [располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование](#_bookmark45) [существующих резервов) 29](#_bookmark45)
	2. [Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых](#_bookmark46) [сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых](#_bookmark46) [районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную,](#_bookmark46) [комплексную или производственную застройку 29](#_bookmark46)
	3. [Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых](#_bookmark47) [сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность](#_bookmark47) [поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии](#_bookmark47) [при сохранении надежности теплоснабжения 29](#_bookmark47)
	4. [Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых](#_bookmark48) [сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том](#_bookmark48) [числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных](#_bookmark48)

[........................................................................................................................................29](#_bookmark48)

* 1. [Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых](#_bookmark49) [сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 30](#_bookmark49)

[Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего](#_bookmark51) [водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» 34](#_bookmark51)

* 1. [Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения](#_bookmark52) [(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для](#_bookmark52) [осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или)](#_bookmark52) [центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем](#_bookmark52) [горячего водоснабжения 34](#_bookmark52)
	2. [Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения](#_bookmark53) [(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для](#_bookmark53) [осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и](#_bookmark53) [(или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей](#_bookmark53) [внутридомовых систем горячего водоснабжения 34](#_bookmark53)

[Раздел 8 «Перспективные топливные балансы» 35](#_bookmark54)

* 1. [Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по](#_bookmark55) [видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 35](#_bookmark55)
	2. [Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные](#_bookmark57) [виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 36](#_bookmark57)
	3. [Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в](#_bookmark58) [соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые,](#_bookmark58) [каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим](#_bookmark58) [параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для](#_bookmark58) [производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 36](#_bookmark58)
	4. [Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по](#_bookmark59) [совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении,](#_bookmark59) [городском округе 37](#_bookmark59)
	5. [Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского](#_bookmark60) [округа 37](#_bookmark60)

[Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и](#_bookmark61) [(или) модернизацию» 38](#_bookmark61)

* 1. [Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,](#_bookmark62) [реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников](#_bookmark62) [тепловой энергии на каждом этапе 38](#_bookmark62)
	2. [Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,](#_bookmark64) [реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей,](#_bookmark64) [насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 41](#_bookmark64)
	3. [Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию,](#_bookmark66) [техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями](#_bookmark66) [температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на](#_bookmark66) [каждом этап 47](#_bookmark66)
	4. [Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой](#_bookmark67) [системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего](#_bookmark67)

[водоснабжения на каждом этапе 47](#_bookmark67)

* 1. [Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 47](#_bookmark68)
	2. [Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство,](#_bookmark69) [реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов](#_bookmark69) [теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации 47](#_bookmark69)

[Раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации](#_bookmark70) [(организаций)» 48](#_bookmark70)

* 1. [Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)](#_bookmark71)

[.....................................................................................................................................48](#_bookmark71)

* 1. [Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)](#_bookmark73)

[.....................................................................................................................................48](#_bookmark73)

* 1. [Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая](#_bookmark75) [организация определена единой теплоснабжающей организацией 50](#_bookmark75)
	2. [Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на](#_bookmark76) [присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 51](#_bookmark76)
	3. [Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих](#_bookmark77) [организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в](#_bookmark77) [границах поселения, городского округа, города федерального значения 51](#_bookmark77)

[Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой](#_bookmark79) [энергии» 53](#_bookmark79)

[Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» 53](#_bookmark80)

[Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и](#_bookmark81) [газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой](#_bookmark81) [развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения](#_bookmark81) [поселения, городского округа, города федерального значения» 54](#_bookmark81)

* 1. [Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной)](#_bookmark82) [программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных](#_bookmark82) [организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения](#_bookmark82) [топливом источников тепловой энергии 54](#_bookmark82)
	2. [Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 54](#_bookmark83)
	3. [Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной](#_bookmark84) [(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,](#_bookmark84) [промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы](#_bookmark84) [с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой](#_bookmark84) [энергии и систем теплоснабжения 54](#_bookmark84)
	4. [Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы](#_bookmark85) [и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве,](#_bookmark85) [реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников](#_bookmark85) [тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав](#_bookmark85) [оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической](#_bookmark85) [и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах](#_bookmark85)

[теплоснабжения 54](#_bookmark85)

* 1. [Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в](#_bookmark86) [режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в](#_bookmark86) [схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного](#_bookmark86) [развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы](#_bookmark86) [развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание](#_bookmark86) [участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии 55](#_bookmark86)
	2. [Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы](#_bookmark87) [водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии](#_bookmark87) [соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам](#_bookmark87) [теплоснабжения 55](#_bookmark87)
	3. [Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы](#_bookmark88) [водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для](#_bookmark88) [обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений](#_bookmark88) [о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 55](#_bookmark88)

[Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа,](#_bookmark89) [города федерального значения» 56](#_bookmark89)

[Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия» 58](#_bookmark92)

# Введение

Актуализация схемы теплоснабжения Белореченского городского поселения Белореченского района Краснодарского края на период до 2034 года (далее – Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения разработана на период до 2034 года.

Целью разработки Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения являются:

* Федеральный закон от 27.07.2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
* Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
* Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. от 16.03.2019 г.);
* Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

## Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения»

## Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Прогнозный прирост строительных фондов по данным из Генерального плана разработанного в 2018 г. и приведена в таблице [1](#_bookmark3).

**Таблица 1** –Прогноз прирост строительных фондов поселения по данным из Генерального плана

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицаизмерения | Современноесостояние | Расчетный срок(2034 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |
|  | Общая площадь земельБелореченского городского поселения | га | 3848,07 | 3852,24 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | жилая зона | га | 1779,69 | 1642,57 |
| 1.2 | общественно-деловая зона | га | 113,18 | 160,62 |
| 1.3 | производственная зона | га | 430,78 | 435,88 |
| 1.4 | зона инженерной и транспортнойинфраструктуры | га | 690,78 | 805,94 |
| 1.5 | рекреационные зоны | га | 26,4 | 121,44 |
| 1.6 | зона сельскохозяйственногоиспользования | га | 527 | 433,78 |
| 1.7 | зона специального назначения | га | 29,5 | 25,19 |
| 1.8 | зона режимных территорий | га | 0,6 | 3,25 |
| 1.9 | иные зоны | га | 250,14 | 223,57 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 53042 | 66200 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - население моложетрудоспособного возраста | чел. | 9347 | 15785 |
|  |  | % | 17,6 | 23,8 |
|  | - население в трудоспособномвозрасте: | чел. | 30225 | 35655 |
|  |  | % | 57 | 53,9 |
|  | - население старшетрудоспособного возраста | чел. | 13470 | 14760 |
|  |  | % | 25,4 | 22,3 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общейплощади | 1437,3 | 1832,3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок (2034 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда - всего | тыс. м2 общей площади |  | 1,3 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство всего | тыс. м2 общей площади |  | 396,3 |
| 3.4 | Средняя обеспеченностьнаселения общей площадью квартир | м2/чел. | 27,1 | 27,7 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 2745 | 3975 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | место | 6547 | 8547 |
| 4.3 | Стационары всех типов | койка | 518 | 668 |
| 4.4 | Поликлиники | пос.в смену | 1600 | 1600 |
| 4.5 | Аптеки | учрежд. | 20 | 22 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли | м2 т.пл. | 53380 | 54880 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 3800 | 4300 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. место | 308 | 508 |
| 4.9 | Клубы | место | 370 | 2370 |
| 4.10 | Библиотеки | тыс.ед. хранения. | 197 | 197 |
| 4.11 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 1217 | 2417 |
| 4.12 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 38073 | 120873 |
| 4.13 | Бассейны | м2 зеркала воды | 1641 | 1641 |
| 4.14 | Прачечные | кг белья в смену | 200 | 1000 |
| 4.15 | Химчистки | кг белья в смену | 112 | 462 |
| 4.16 | Бани | мест | 84 | 334 |
| 4.17 | Отделения связи | объект | 8 | 8 |
| 4.18 | Отделения банка | операц. место | 18 | 18 |

## Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблицах [2](#_bookmark5) - [1](#_bookmark3).

**Таблица 2** – Значения спроса на тепловую мощность от источников МУП «БТС»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес или наименование котельной | Спрос на тепловую нагрузку, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | котельная №1, ул. Луначарского, 113 | 27,083 |
| 2 | котельная № 2, ул. Железнодорожная, 116 Г |
| 3 | котельная № 3, ул. Ленина, 127Б | 2,552 |
| 4 | котельная № 4, ул. Ленина, 147 Б | 2,467 |
| 5 | котельная № 5, ул. Ленина,163Б | 2,255 |
| 6 | котельная №6, ул. Комсомольская 102 | 2,976 |
| 7 | котельная №7, ул. Лазурная, 2А | 0,906 |
| 8 | котельная №8, ул. Ленина, 141 | 0,006 |
| 9 | котельная №9, ул. Толстого, 140/1 | 0,352 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес или наименование котельной | Спрос на тепловую нагрузку, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | котельная №11, ул. Луценко 86Б | 1,929 |
| 11 | котельная №14, ул. Толстого, 160Д, строение 2 | 2,306 |
| ИТОГО | 41,843 |

**Таблица 3**– Значения спроса на тепловую мощность от источников ОАО «РЖД» и УО МО Белореченский район

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес или наименование котельной | Спрос на тепловую нагрузку, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ОАО "РЖД" ул. Перонная 11 | 4,30 |
| 2 | ОАО "РЖД" ул. Деповская 68 | 1,89 |
| 3 | МБОУ СОШ № 4 ул. Победы, 170 | 0,34 |
| 4 | МДОУ № 2 ул. Больничная, 135 | 0,06 |
| 5 | МДОУ № 7 ул. Шалимова, 24 | 0,05 |
| 6 | МДОУ № 3 ул. Победы, 311 | 0,08 |
| ИТОГО | 6,72 |

Для рационального и эффективного использования энергоресурсов на территории поселения предложено сохранение существующей системы теплоснабжения. Предложения по реконструкции и новому строительству в отношении источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, не требуется. Перспективная тепловая нагрузка на осваиваемых территориях поселения будет компенсирована индивидуальными источниками. Возможность передачи тепловой энергии от существующих источников тепловой энергии имеется.

## Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, от действующих источников централизованного теплоснабжения не предусмотрен.

При строительстве отдельных торговых и производственных зданий, удаленных от теплоисточников теплоснабжения, отопление предусматривается от собственных котельных, либо от индивидуальных котлов.

## Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки приведены в таблице [4](#_bookmark8).

**Таблица 4 -** Величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес или наименование котельной | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, тыс.Гкал/ч/Га |
| существующее положение | перспективное положение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МУП "БТС" |
| 1 | котельная №1, ул. Луначарского,113 | 7,802 | 7,793 |
| 2 | котельная № 2, ул.Железнодорожная, 116 Г | 0,000 | 0,000 |
| 3 | котельная № 3, ул. Ленина, 127Б | 0,747 | 0,747 |
| 4 | котельная № 4, ул. Ленина, 147 Б | 0,528 | 0,527 |
| 5 | котельная № 5, ул. Ленина,163Б | 0,473 | 0,473 |
| 6 | котельная №6, ул. Комсомольская102 | 0,884 | 0,883 |
| 7 | котельная №7, ул. Лазурная, 2А | 0,245 | 0,244 |
| 8 | котельная №8, ул. Ленина, 141 | 0,003 | 0,003 |
| 9 | котельная №9, ул. Толстого, 140/1 | 0,103 | 0,102 |
| 10 | котельная №11, ул. Луценко 86Б | 0,569 | 0,569 |
| 11 | котельная №14, ул. Толстого, 160Д, строение 2 | 0,790 | 0,789 |
| ОАО "РЖД" |
| 12 | ОАО "РЖД" ул. Перонная 11 | 1,117 | 1,116 |
| 13 | ОАО "РЖД" ул. Деповская 68 | 0,491 | 0,491 |

## Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие зоны действия источников тепловой энергии совпадают с зоной действия тепловых сетей на территории поселения.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют, котельные расположены в границах своих радиусов эффективного теплоснабжения.

Графическое изображение зон действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения отображены на рисунке [1](#_bookmark11).

**Рисунок 1** - Зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения поселения

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

УО МО Белореченский район осуществляет эксплуатацию четырех индивидуальных котельных, которые отапливают детские сады, школы, административные и жилые здания.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Перспективные территории вышеуказанных зон действия с индивидуальными источниками тепловой энергии согласно генеральному плану остаются неизменными на весь расчетный период до 2034 г.

Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения является природный газ.

## Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице [5](#_bookmark14).

Перспективные балансы тепловой мощности в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице [6](#_bookmark15).

**Таблица 5** – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Собственные нужды, % | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме,Гкал/ч | КИУТМ,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МУП «БТС» |
| 1 | котельная №1, ул. Луначарского, 113 | 23,1 | 23,1 | 22,55 | 0,55 | 2,39% | 6,15 | 27,08 | 33,23 | 11,86 | 58,62% |
| 2 | котельная № 2, ул. Железнодорожная, 116 Г | 23,1 | 23,1 | 22,55 | 0,55 | 2,39% |
| 3 | котельная № 3, ул.Ленина, 127Б | 4,4 | 4,4 | 4,29 | 0,11 | 2,41% | 0,47 | 2,55 | 3,02 | 1,27 | 58,00% |
| 4 | котельная № 4, ул. Ленина, 147 Б | 2,79 | 2,79 | 2,72 | 0,07 | 2,39% | 0,23 | 2,47 | 2,69 | 0,03 | 88,43% |
| 5 | котельная № 5, ул.Ленина,163Б | 2,9 | 2,9 | 2,83 | 0,07 | 2,41% | 0,32 | 2,26 | 2,58 | 0,25 | 77,76% |
| 6 | котельная №6, ул. Комсомольская 102 | 4,7 | 4,7 | 4,58 | 0,12 | 2,47% | 0,51 | 2,98 | 3,48 | 1,10 | 63,31% |
| 7 | котельная №7, ул.Лазурная, 2А | 1,35 | 1,35 | 1,32 | 0,03 | 2,57% | 0,27 | 0,91 | 1,17 | 0,14 | 67,08% |
| 8 | котельная №8, ул.Ленина, 141 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 2,39% | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 11,60% |
| 9 | котельная №9, ул. Толстого, 140/1 | 1,7 | 1,7 | 1,66 | 0,04 | 2,39% | 0,12 | 0,35 | 0,47 | 1,19 | 20,73% |
| 10 | котельная №11, ул.Луценко 86Б | 3,6 | 3,6 | 3,51 | 0,09 | 2,39% | 0,36 | 1,93 | 2,29 | 1,23 | 53,59% |
| 11 | котельная №14, ул. Толстого, 160Д,строение 2 | 4,73 | 4,73 | 4,62 | 0,11 | 2,39% | 0,25 | 2,31 | 2,55 | 2,06 | 48,75% |
| ОАО «РЖД» |
| 12 | ОАО "РЖД" ул.Перонная 11 | 5,16 | 5,16 | 5,05 | 0,12 | 2,23% | 0,12 | 4,30 | 4,42 | 0,62 | 83,33% |
| 13 | ОАО "РЖД" ул.Деповская 68 | 2,58 | 2,58 | 2,52 | 0,06 | 2,25% | 0,09 | 1,89 | 1,98 | 0,55 | 73,26% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Собственные нужды, % | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальномрежиме, Гкал/ч | КИУТМ,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| УО МО Белореченский район |
| 14 | МБОУ СОШ № 4ул. Победы, 170 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,01 | 2,35% | 0,01 | 0,34 | 0,35 | -0,02 | 100,00% |
| 15 | МДОУ № 2 ул. Больничная, 135 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 1,85% | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 100,00% |
| 16 | МДОУ № 7 ул. Шалимова 24 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 2,26% | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 100,00% |
| 17 | МДОУ № 3 ул. Победы 311 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 1,54% | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 61,54% |

**Таблица 6** – Перспективный балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Собственные нужды, % | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальномрежиме, Гкал/ч | КИУТМ,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МУП «БТС» |
| 1 | котельная №1, ул. Луначарского, 113 | 23,1 | 23,1 | 22,55 | 0,55 | 2,39% | 6,16 | 27,08 | 33,24 | 11,86 | 58,62% |
| 2 | котельная № 2, ул. Железнодорожная,116 Г | 23,1 | 23,1 | 22,55 | 0,55 | 2,39% |
| 3 | котельная № 3, ул.Ленина, 127Б | 4,4 | 4,4 | 4,31 | 0,09 | 2,00% | 0,37 | 2,55 | 2,93 | 1,39 | 58,00% |
| 4 | котельная № 4, ул. Ленина, 147 Б | 2,79 | 2,79 | 2,72 | 0,07 | 2,39% | 0,23 | 2,47 | 2,70 | 0,03 | 88,43% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Собственные нужды, % | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальномрежиме, Гкал/ч | КИУТМ,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | котельная № 5, ул.Ленина,163Б | 2,9 | 2,9 | 2,83 | 0,07 | 2,37% | 0,32 | 2,26 | 2,57 | 0,26 | 77,76% |
| 6 | котельная №6, ул. Комсомольская 102 | 4,7 | 4,7 | 4,58 | 0,12 | 2,47% | 0,60 | 2,98 | 3,58 | 1,01 | 63,31% |
| 7 | котельная №7, ул.Лазурная, 2А | 1,35 | 1,35 | 1,32 | 0,03 | 2,57% | 0,22 | 0,91 | 1,12 | 0,19 | 67,08% |
| 8 | котельная №8, ул.Ленина, 141 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 2,39% | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 11,60% |
| 9 | котельная №9, ул. Толстого, 140/1 | 1,7 | 1,7 | 1,67 | 0,03 | 2,00% | 0,11 | 0,35 | 0,47 | 1,20 | 20,73% |
| 10 | котельная №11, ул.Луценко 86Б | 3,6 | 3,6 | 3,53 | 0,07 | 2,00% | 0,40 | 1,93 | 2,33 | 1,20 | 53,59% |
| 11 | котельная №14, ул. Толстого, 160Д,строение 2 | 4,73 | 4,73 | 4,62 | 0,11 | 2,39% | 0,35 | 2,31 | 2,66 | 1,96 | 48,75% |
| ОАО «РЖД» |
| 12 | ОАО "РЖД" ул.Перонная 11 | 5,16 | 5,16 | 5,05 | 0,12 | 2,23% | 0,12 | 4,30 | 4,42 | 0,62 | 83,33% |
| 13 | ОАО "РЖД" ул.Деповская 68 | 2,58 | 2,58 | 2,52 | 0,06 | 2,25% | 0,09 | 1,89 | 1,98 | 0,55 | 73,26% |
| УО МО Белореченский район |
| 14 | МБОУ СОШ № 4ул. Победы, 170 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,01 | 2,35% | 0,01 | 0,34 | 0,35 | -0,02 | 100,00% |
| 15 | МДОУ № 2 ул. Больничная, 135 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 1,85% | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 100,00% |
| 16 | МДОУ № 7 ул. Шалимова 24 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 2,26% | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 100,00% |
| 17 | МДОУ № 3 ул. Победы 311 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 1,54% | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 61,54% |

## Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Указанные сведения представлены в таблицах [5](#_bookmark14) - [6](#_bookmark15).

## Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Информация об ограничениях тепловой мощности источников тепловой энергии поселения в существующем положении отсутствует. В перспективном положении ограничения тепловой мощности источников тепловой энергии поселения не планируется.

## Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Указанные сведения представлены в таблицах [5](#_bookmark14) - [6](#_bookmark15).

## Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Указанные сведения представлены в таблицах [5](#_bookmark14) - [6](#_bookmark15).

## Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Указанные сведения представлены в таблицах [5](#_bookmark14) - [6](#_bookmark15).

## Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

## Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Указанные сведения представлены в таблицах [5](#_bookmark14) - [6](#_bookmark15).

## Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Указанные сведения представлены в таблицах [5](#_bookmark14) - [6](#_bookmark15).

## Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии

Согласно статьи 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении «, радиус эффективного теплоснабжения - это максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое при-соединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не-целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе тепло-снабжения.

Согласно п. 6 2. Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., радиус эффективного тепло- снабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом понятием радиуса эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии компенсирует возрастание расходов при подключении удаленного потребителя.

Вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплосети к выручке от передачи тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Т. е. объект присоединения попадает в радиус эффективного теплоснабжения если выручка от передачи тепловой энергии присоединяемому объекту будет не меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к объекту.

В существующее варианте развития не выделены отдельные перспективные объекты подключения, в связи с чем определить целесообразность подключения объектов централизованного теплоснабжения к существующим источниками и/или перспективным источникам не представляется возможным.

## Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

## Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, предназначен как для передачи теплоты (теплоносителя), так и для восполнения утечек теплоносителя, за счет подпитки тепловой сети.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей источников поселения. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей по существующему положению представлены в таблице [7](#_bookmark27), по перспективному положению в таблице [8](#_bookmark28).

**Таблица 7** – Данные по расчетному часовому расходу воды для определения производительности водоподготовки, норме расхода воды на подпитку тепловых сетей и максимальному часовому расходу воды по каждому источнику тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной | Суммарный объем воды, м3 | Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки, м3/ч | Расход подпиточной воды в рабочем режиме, м3/ч | Расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловойсети, м3/ч | Максимальный часовой расход подпиточной воды, м3/ч | Расчетный часовой расход аварийной подпитки, м3/ч | Всего подпитка тепловой сети, м3, в том числе: | Нормативные утечки теплоносителя в сетях, м3 | Сверхнормативный расход воды, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | котельная №1, ул. Луначарского, 113 | 1007,854 | 7,559 | 1,069 | 35,000 | 36,069 | 8,55 | 5055,16 | 5055,16 | н/д |
| 2 | котельная № 2, ул. Железнодорожная, 116 Г |
| 3 | котельная № 3, ул.Ленина, 127Б | 30,043 | 0,225 | 0,071 | 25,000 | 25,071 | 0,57 | 336,99 | 336,99 | н/д |
| 4 | котельная № 4, ул. Ленина, 147 Б | 50,140 | 0,376 | 0,030 | 15,000 | 15,030 | 0,24 | 142,98 | 142,98 | н/д |
| 5 | котельная № 5, ул.Ленина,163Б | 50,251 | 0,377 | 0,038 | 15,000 | 15,038 | 0,30 | 177,73 | 177,73 | н/д |
| 6 | котельная №6, ул. Комсомольская102 | 107,039 | 0,803 | 0,086 | 20,000 | 20,086 | 0,69 | 405,77 | 405,77 | н/д |
| 7 | котельная №7, ул.Лазурная, 2А | 34,646 | 0,260 | 0,032 | 10,000 | 10,032 | 0,26 | 153,46 | 153,46 | н/д |
| 8 | котельная №8, ул.Ленина, 141 | 17,738 | 0,133 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н/д |
| 9 | котельная №9, ул. Толстого, 140/1 | 9,074 | 0,068 | 0,004 | 10,000 | 10,004 | 0,03 | 19,47 | 19,47 | н/д |
| 10 | котельная №11, ул. Луценко 86Б | 77,502 | 0,581 | 0,062 | 15,000 | 15,062 | 0,49 | 291,27 | 291,27 | н/д |
| 11 | котельная №14, ул. Толстого, 160Д, строение 2 | 95,189 | 0,714 | 0,103 | 20,000 | 20,103 | 0,82 | 487,00 | 487,00 | н/д |

**Таблица 8** - Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей перспективное положение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной | Суммарный объем воды, м3 | Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки, м3/ч | Расход подпиточной воды в рабочем режиме, м3/ч | Расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловойсети, м3/ч | Максимальный часовой расход подпиточной воды, м3/ч | Расчетный часовой расход аварийной подпитки, м3/ч | Всего подпитка тепловой сети, м3, в том числе: | Нормативные утечки теплоносителя в сетях, м3 | Сверхнормативный расход воды, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | котельная №1, ул. Луначарского, 113 | 1007,854 | 7,559 | 1,069 | 35,000 | 36,069 | 8,55 | 5055,16 | 5055,16 | н/д |
| 2 | котельная № 2, ул. Железнодорожная, 116 Г |
| 3 | котельная № 3, ул.Ленина, 127Б | 30,043 | 0,225 | 0,071 | 25,000 | 25,071 | 0,57 | 336,99 | 336,99 | н/д |
| 4 | котельная № 4, ул. Ленина, 147 Б | 50,140 | 0,376 | 0,030 | 15,000 | 15,030 | 0,24 | 142,98 | 142,98 | н/д |
| 5 | котельная № 5, ул.Ленина,163Б | 50,251 | 0,377 | 0,038 | 15,000 | 15,038 | 0,30 | 177,73 | 177,73 | н/д |
| 6 | котельная №6, ул. Комсомольская102 | 107,039 | 0,803 | 0,086 | 20,000 | 20,086 | 0,69 | 405,77 | 405,77 | н/д |
| 7 | котельная №7, ул.Лазурная, 2А | 34,646 | 0,260 | 0,032 | 10,000 | 10,032 | 0,26 | 153,46 | 153,46 | н/д |
| 8 | котельная №8, ул.Ленина, 141 | 17,738 | 0,133 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н/д |
| 9 | котельная №9, ул. Толстого, 140/1 | 9,074 | 0,068 | 0,004 | 10,000 | 10,004 | 0,03 | 19,47 | 19,47 | н/д |
| 10 | котельная №11, ул. Луценко 86Б | 77,502 | 0,581 | 0,062 | 15,000 | 15,062 | 0,49 | 291,27 | 291,27 | н/д |
| 11 | котельная №14, ул. Толстого, 160Д, строение 2 | 95,189 | 0,714 | 0,103 | 20,000 | 20,103 | 0,82 | 487,00 | 487,00 | н/д |

## Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Указанные сведения представлены в таблицах [7](#_bookmark27) – [8](#_bookmark28).

## Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

## Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Для повышения эффективности работы централизованной системы теплоснабжения в составе настоящей Схеме рассматриваются следующие варианты ее развития:

Вариант 1 (перспективный)

*Период реализации 2025 – 2029 г*.

* + - Техническое перевооружение котельных № 3, ул. Ленина, 127Б и №11, ул. Луценко 86Б.
		- Техническое перевооружение конвективной части котла ТВГ-8М на котельной

№1, ул. Луначарского, 113.

* + - Техническое перевооружение радиационной части котла КВГ-6,5 на котельной

№ 2, ул. Железнодорожная, 116 Г.

* + - Техническое перевооружение котла КС на котельной № 5, ул. Ленина,163Б (замена 100% поверхности нагрева).
		- Реконструкция изношенных тепловых сетей.
		- Техническое перевооружение ЦТП – 2 котельных №1, ул. Луначарского, 113,

№ 2, ул. Железнодорожная, 116 Г.

*Период реализации 2030 – 2034 г*.

* + - Инструментальное обследование системы теплоснабжения для определения фактического износа тепловых сетей и оборудования котельных.
		- Обоснование по объединению систем котельных № 1, 2, 3, 4, 5, 6 МУП «БТС» и выбору площадки для строительства новой котельной ориентировочной мощностью 52 МВт (44,71 Гкал/ч).

Вариант 2 (базовый)

* + - Проекты по реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы).

## Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Мероприятия по варианту 1 (перспективный вариант)

*Период реализации 2025 – 2029 гг*.

Мероприятия по техническое перевооружение котельных № 3, ул. Ленина, 127Б, и

№11, ул. Луценко 86Б приведут к снижению расход топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием, а также в увеличении надежности теплоснабжения и сокращения эксплуатационных затрат.

Мероприятия по техническому перевооружению радиационной части котла КВГ-6,5 на котельной № 2, ул. Железнодорожная, 116 Г, техническому перевооружению котла КС на котельной № 5, ул. Ленина,163Б (замена 100% поверхности нагрева) и техническому перевооружению конвективной части котла ТВГ-8М на котельной №1, ул. Луначарского, 113 приведут к увеличению надежности и безаварийности теплоснабжения.

Мероприятия по замене изношенных тепловых сетей приведут к увеличению надежности и безаварийности теплоснабжения, а также сокрушению фактических потерь теплоносителя и тепловой энергии.

*Период реализации 2030 – 2034 гг*.

Мероприятие по строительству новой котельной с последующим закрытием котельных № 1, 2, 3, 4, 5, 6 МУП «БТС» приведет к снижению эксплуатационных затрат ТСО, но требует предполётных работ (техническое обследование системы теплоснабжения и выбор площадки для строительства) для фактической реализации проекта, а также значительных капитальных затрат.

Поэтому, данное мероприятие рекомендуется реализовать после мероприятий по запланированных на 2025 – 2029 гг. для обеспечения потребителя надежным и качественным теплоснабжением.

Сравнивая 2 варианта развития схемы теплоснабжения в 1 варианте за счет вложенных инвестиций, мы получаем экономический эффект и увеличиваем надёжность системы теплоснабжения, во втором варианте мы не инвестируем средства соответственно организация не несет инвестиционных затрат, но надежность и эффективность система либо остаётся на базовом уровне или ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых статей.

## Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

## Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Прирост объемов потребления тепловой мощности и теплоносителя в зоне действия централизованного теплоснабжения генеральным планом не предусматривается.

При разработке проектов планировки и проектов застройки для малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных источников тепловой энергии. Централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего требуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

## Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрена.

## Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

*Период реализации 2025 – 2029 г*.

* + - Техническое перевооружение котельных № 3, ул. Ленина, 127Б и №11, ул. Луценко 86Б.
		- Техническое перевооружение конвективной части котла ТВГ-8М на котельной

№1, ул. Луначарского, 113.

* + - Техническое перевооружение радиационной части котла КВГ-6,5 на котельной

№ 2, ул. Железнодорожная, 116 Г.

* + - Техническое перевооружение котла КС на котельной № 5, ул. Ленина,163Б (замена 100% поверхности нагрева).

## Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Строительство источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии схемой теплоснабжения не предусматривается.

## Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На период с 2030 – 2034 г. заложен вывод в резерв или ликвидация котельных № 1, 2, 3, 4, 5, 6 МУП «БТС», но реализация данного мероприятия необходимо уточнить в бушующих актуализациях схемы теплоснабжения.

## Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Проведение реконструкции для перевода котельной в комбинированный режим выработки требует высоких капиталовложений. Настоящей схемой не предусмотрен перевод котельных в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Настоящей схемой перевод источника тепловой энергии в пиковый режим работы не предусматривается.

## Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Изменение температурных графиков отпуска тепловой энергии не запланировано.

## Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Информация по перспективном мощностям источников тепловой энергии поселения приведена в таблице [6.](#_bookmark15) Срок вода новых, реконструируемых эксплуатационных мощностей соответствует графику финансирования, приведенному в Разделе 9.

## Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Указанные объекты отсутствуют.

## Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности настоящей схемой не предусматривается.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

На рассматриваемый период строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения настоящей схемой не предусматривается.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В связи с отсутствуем возможности обеспечить условия, при которых существует возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения строительство тепловых сетей для этих условия настоящей схемой не предусматривается.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не предусмотрено.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии в качестве первоочередных мероприятий предусмотрено проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ. Для этого предлагается выполнить замену основных участков тепловых сетей от котельных, с устаревшей минераловатной изоляцией.

Перечень тепловых сетей источников МУП «БТС» подлежащих реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведен в таблице [9](#_bookmark50).

**Таблица 9 –** Перечень участков тепловых сетей подлежащих реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационных ресурсов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализаци и | Год окончания реализаци и | Расходы на реализацию мероприяти й в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |
| до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |
| Тепловая сеть | Тепловая сеть |
| Условны й диаметр, мм | Протяженност ь (в однотрубном исчислении),км | Способ прокладк и | Условны й диаметр, мм | Протяженност ь (в однотрубном исчислении),км | Способ прокладк и |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23:39:1101021 | 2ТК65-Интернациональная,18 | 108 | 80 | канальная | 108 | 80 | канальная | 2025 | 2025 | 181,01 |
| 23:39:1101021 | 2ТК65-2ТК64 | 133 | 66 | канальная | 133 | 66 | канальная | 2025 | 2025 | 149,33 |
| 23:39:1101021 | 2ТК64-Интернациональная,14 | 133 | 51 | канальная | 133 | 51 | канальная | 2025 | 2025 | 115,39 |
| 23:39:1101065 | 1ТК-53-Инвалиды | 32 | 21 | канальная | 32 | 21 | канальная | 2026 | 2026 | 69,47 |
| 23:39:1101065 | 1ТК-52-1ТК-53 | 108 | 22 | канальная | 108 | 22 | канальная | 2026 | 2026 | 72,78 |
| 23:39:1101065 | 1ТК-52-1ТК-53 | 133 | 22 | канальная | 133 | 22 | канальная | 2025 | 2025 | 30,25 |
| 23:39:1101065 | 1ТК-52-1ТК-53 | 159 | 44 | канальная | 159 | 44 | канальная | 2025 | 2025 | 60,50 |
| 23:39:1101065 | 1ТК-53-1ТК-54 | 108 | 63 | канальная | 108 | 63 | канальная | 2026 | 2026 | 208,42 |
| 23:39:1101065 | 1ТК-53-1ТК-54 | 133 | 63 | канальная | 133 | 63 | канальная | 2025 | 2025 | 86,63 |
| 23:39:1101065 | 1ТК-53-1ТК-54 | 159 | 126 | канальная | 159 | 126 | канальная | 2025 | 2025 | 173,25 |
| 23:39:1101065 | 1ТК54-интернациональная,159 | 32 | 13 | канальная | 32 | 13 | канальная | 2026 | 2026 | 43,01 |
| 23:39:1101065 | 1ТК54-интернациональная,159 | 76 | 39 | канальная | 76 | 39 | канальная | 2025 | 2025 | 53,63 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализаци и | Год окончания реализаци и | Расходы на реализацию мероприяти й в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |
| до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |
| Тепловая сеть | Тепловая сеть |
| Условны й диаметр, мм | Протяженност ь (в однотрубном исчислении),км | Способ прокладк и | Условны й диаметр, мм | Протяженност ь (в однотрубном исчислении),км | Способ прокладк и |
| 23:39:1101065 | 1ТК-54-1ТК-55 | 57 | 78 | канальная | 57 | 78 | канальная | 2026 | 2026 | 258,04 |
| 23:39:1101065 | 1ТК-54-1ТК-55 | 108 | 78 | канальная | 108 | 78 | канальная | 2025 | 2025 | 107,25 |
| 23:39:1101065 | 1ТК-54-1ТК-55 | 133 | 156 | канальная | 133 | 156 | канальная | 2025 | 2025 | 214,50 |
| 23:39:1101065 | 1ТК-55-1ТК-56 | 57 | 48 | канальная | 57 | 48 | канальная | 2026 | 2026 | 158,80 |
| 23:39:1101065 | 1ТК-55-1ТК-56 | 114 | 144 | канальная | 114 | 144 | канальная | 2025 | 2025 | 198,00 |
| 23:39:1101065 | 1ТК-56-Интернациональная163 | 76 | 37 | канальная | 76 | 37 | канальная | 2026 | 2026 | 279,58 |
| 23:39:1101065 | 1ТК-56-Интернациональная163 | 89 | 111 | канальная | 89 | 111 | канальная | 2025 | 2025 | 177,97 |
| 23:39:1101065 | 1ТК-56-Интернациональная161 | 57 | 148 | канальная | 57 | 148 | канальная | 2027 | 2027 | 489,62 |
| 23:39:1101241 | 1ТК-103-1 ТК10 | 108 | 142 | канальная | 108 | 142 | канальная | 2027 | 2027 | 238,83 |
| 23:39:1101241 | 1ТК-9-1ТК-10а | 108 | 42 | канальная | 108 | 42 | канальная | 2027 | 2027 | 70,64 |
| 23:39:1101241 | 1Тк9-Администрация (район) | 57 | 32 | канальная | 57 | 32 | канальная | 2027 | 2027 | 53,82 |
| 23:39:1101241 | 1ТК-10а-1ТК-101 | 76 | 58 | канальная | 76 | 58 | канальная | 2027 | 2027 | 72,68 |
| 23:39:1101241 | 1ТК-101-хоз.постройки | 57 | 44 | канальная | 57 | 44 | канальная | 2028 | 2028 | 49,13 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализаци и | Год окончания реализаци и | Расходы на реализацию мероприяти й в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |
| до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |
| Тепловая сеть | Тепловая сеть |
| Условны й диаметр, мм | Протяженност ь (в однотрубном исчислении),км | Способ прокладк и | Условны й диаметр, мм | Протяженност ь (в однотрубном исчислении),км | Способ прокладк и |
| 23:39:1101241 | 1ТК-10а-администрация (город) | 76 | 114 | канальная | 76 | 114 | канальная | 2028 | 2028 | 166,87 |
| 23:39:1101241 | Архитектура -1ТК- 102 | 76 | 76 | канальная | 76 | 76 | канальная | 2028 | 2028 | 102,96 |
| 23:39:1101241 | 1ТК16-1ТК19 | 108 | 195 | канальная | 108 | 195 | канальная | 2028 | 2028 | 242,53 |
| 23:39:1101241 | 1ТК16-1ТК19 | 57 | 65 | канальная | 57 | 65 | канальная | 2028 | 2029 | 199,92 |

## Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

## Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории послания потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют.

## Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории послания потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют.

## Раздел 8 «Перспективные топливные балансы»

* 1. **Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе** Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива

источниками представлены в таблице [10](#_bookmark56).

**Таблица 10**– Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива источниками тепловой энергии с учетом реализации мероприятий по источникам и сетям (перспективное положение)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной, адрес | Выработка тепловой энергии, Гкал | Вид топлива (основное) | Годовой расход топлива, т.у.т | Годовой расход натурального топлива (тыс.н.м.3.тнт) | Удельный расход условного топлива кг.у.т./Гкал | КПД,% | Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУП «БТС» |
| 1 | котельная №1, ул. Луначарского, 113 (после тех. пер.) | 60070 | газ | 9649 | 8550 | 160 | 89 | 3,222 |
| 2 | котельная № 2, ул. Железнодорожная, 116 Г (после тех.пер.) |
| 3 | котельная № 3, ул.Ленина, 127Б (после тех. пер.) | 4129 | газ | 643 | 570 | 155 | 92 | 2,015 |
| 4 | котельная № 4, ул. Ленина, 147 Б | 2318 | газ | 361 | 304 | 156 | 92 | 1,648 |
| 5 | котельная № 5, ул. Ленина,163Б (послетех. пер.) | 2574 | газ | 401 | 356 | 155 | 92 | 1,938 |
| 6 | котельная №6, ул. Комсомольская 102 | 5159 | газ | 802 | 676 | 155 | 92 | 2,781 |
| 7 | котельная №7, ул.Лазурная, 2А | 2267 | газ | 361 | 304 | 159 | 90 | 3,350 |
| 8 | котельная №8, ул.Ленина, 141 | 96 | газ | 17 | 14 | 174 | 82 | 7,791 |
| 9 | котельная №9, ул. Толстого, 140/1 | 962 | газ | 167 | 140 | 173 | 82 | 4,917 |
| 10 | котельная №11, ул.Луценко 86Б ((после тех. пер.) | 3946 | газ | 615 | 545 | 155 | 92 | 2,875 |
| 11 | котельная №14, ул. Толстого, 160Д, строение 2 | 4644 | газ | 737 | 621 | 159 | 90 | 2,128 |
| ОАО «РЖД» |
| 12 | ОАО "РЖД" ул.Перонная 11 | 10828 | мазут | 1963 | 1446 | 181 | 79 | 0,382 |
| 13 | ОАО "РЖД" ул.Деповская 68 | 4797 | мазут | 870 | 641 | 181 | 79 | 0,609 |
| УО МО Белореченский район |
| 14 | МБОУ СОШ №4ул. Победы, 170 | 630 | газ | 97 | 97 | 154 | 93 | 0,305 |
| 15 | МДОУ № 2 ул. Больничная, 135 | 110 | газ | 17 | 17 | 159 | 90 | 0,351 |
| 16 | МДОУ № 7 ул. Шалимова 24 | 85 | газ | 13 | 13 | 159 | 90 | 0,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной, адрес | Выработка тепловой энергии, Гкал | Вид топлива (основное) | Годовой расход топлива, т.у.т | Годовой расход натурального топлива(тыс.н.м.3. тнт) | Удельный расход условного топлива кг.у.т./Гкал | КПД,% | Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | МДОУ № 3 ул. Победы 311 | 138 | газ | 21 | 21 | 151 | 95 | 0,351 |

## Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Практически все котельные рассматриваемого поселения присоединены к газораспределительным сетям низкого давления. При этом наблюдается некоторое понижение давления в период максимального потребления газа на отопление.

Однако критического снижения давления, при котором происходит аварийное отключение газоиспользующего оборудования, не наблюдалось.

Котельные теплоснабжающих организаций, использующие газ низкого и среднего давления, присоединены к газовым сетям от ГРП. Снижение давления газа в период стояния минимальных температур наружного воздуха не ограничивает их теплопроизводительность.

Количество поставляемого газового топлива всем потребителям обеспечивает потребности в производстве тепловой энергии в течение всего периода года.

## Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного вида топлива на источниках тепловой энергии поселения используется природный газ, соответствующий ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения» во взаимосвязи с ГОСТ 31369- 2008 (ИСО 6976:1995) и ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997).

## Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Существующая схема газоснабжения населенного пункта решена по двухступенчатой системе: газопроводы высокого давления (P ≤ 6,0 кгс /см2) и газопроводы низкого давления (P ≤ 0, 03 кгс/см2).

К распределительным газопроводам высокого давления подключены ГРП, ШРП, котельные, производственные предприятия.

К газопроводам низкого давления подключается жилой фонд, мелкие предприятия бытового обслуживания населения.

На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории поселения осуществляет АО «Белореченскрайгаз».

## Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Изменений в топливном балансе не запланировано.

## Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии приведен в таблице [11](#_bookmark63).

**Таблица 11 -** Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тыс. руб. без НДС

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № проекта | Наименование | Источник инвестиций | Итого | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 -МУП "БТС" |
| Всего стоимость проектов |  | 48815 | 0 | 0 | 9397 | 11090 | 10926 | 10657 | 6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  |  | 0 | 0 | 9397 | 20487 | 31412 | 42069 | 48815 | 48815 | 48815 | 48815 | 48815 | 48815 |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов |  | 41490 | 0 | 0 | 4849 | 10000 | 10000 | 10000 | 6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектовнакопленным итогом |  |  | 0 | 0 | 4849 | 14849 | 24849 | 34849 | 41490 | 41490 | 41490 | 41490 | 41490 | 41490 |
| Подгруппа проектов "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |
| 001.01.03.000 | Всего стоимость группы проектов |  | 41490 | 0 | 0 | 4849 | 10000 | 10000 | 10000 | 6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 0 | 0 | 4849 | 14849 | 24849 | 34849 | 41490 | 41490 | 41490 | 41490 | 41490 | 41490 |
| 001.01.03.001 | Техническое перевооружение конвективной части котла ТВГ-8М на котельных № 1, ул.Луначарского, 113 | Бюджет | 2000 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.01.03.002 | Техническое перевооружение радиационной части | Бюджет |  |  |  | 0 | 10000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № проекта | Наименование | Источник инвестиций | Итого | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | котла КВГ-6,5 на котельной № 2, ул.Железнодорожная, 116 Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.03.003 | Техническое перевооружение котла КС на котельной № 5, ул. Ленина, 163Б (замена 100%поверхности нагрева) | Бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.01.03.004 | Техническое перевооружение котельной № 3, ул.Ленина, 127Б | Бюджет |  |  |  | 1570 |  |  | 7486 | 6641 |  |  |  |  |  |
| 001.01.03.005 | Техническое перевооружение котельной № 11, ул.Луценко, 86Б | Бюджет |  |  |  | 1279 |  | 10000 | 1514 | 0 |  |  |  |  |  |

***Актуализация схемы теплоснабжения Белореченского городского поселения Белореченского района Краснодарского края на период до 2034 года***

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них приведен в таблице [12](#_bookmark65).

**Таблица 12** - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них, тыс. руб. с НДС

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № проекта | Наименование | Источник инвестиций | Итого | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 -МУП "БТС" |
| Всего стоимость проектов |  | 48815 | 0 | 0 | 9397 | 11090 | 10926 | 10657 | 6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  |  | 0 | 0 | 9397 | 20487 | 31412 | 42069 | 48815 | 48815 | 48815 | 48815 | 48815 | 48815 |
| Группа проектов "Тепловых сетях и сооружениях на них" |
| 001.02.00.000 | Всего стоимость группы проектов |  | 7325 | 0 | 0 | 4548 | 1090 | 926 | 657 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектовнакопленным итогом |  |  | 0 | 0 | 4548 | 5638 | 6563 | 7220 | 7325 | 7325 | 7325 | 7325 | 7325 | 7325 |
| Подгруппа проектов "Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |
| 001.02.03.000 | Всего стоимость группы проектов |  | 4325 | 0 | 0 | 1548 | 1090 | 926 | 657 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 0 | 0 | 1548 | 2638 | 3563 | 4220 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
| 001.02.03.001 | Замена тепловых сетей (кад. № 23:39:1101021; 2ТК65-Интернациональная,18) | Амортизация | 181 |  |  | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.002 | Замена тепловых сетей (кад. № 23:39:1101021; 2ТК65-2ТК64) | Амортизация | 149 |  |  | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № проекта | Наименование | Источник инвестиций | Итого | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 001.02.03.003 | Замена тепловых сетей (кад. № 23:39:1101021; 2ТК64-Интернациональная,14) | Амортизация | 115 |  |  | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.004 | Замена тепловых сетей (кад. № 23:39:1101065;1ТК-53-Инвалиды) | Амортизация |  |  |  | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.005 | Замена тепловых сетей (кад. № 23:39:1101065; 1ТК-52-1ТК-53) | Амортизация |  |  |  | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.006 | Замена сетей ГВС (кад.№ 23:39:1101065; 1ТК- 52-1ТК-53) | Амортизация |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.007 | Замена сетей ГВС (кад.№ 23:39:1101065; 1ТК- 52-1ТК-53) | Амортизация |  |  |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.008 | Замена тепловых сетей (кад. № 23:39:1101065; 1ТК-53-1ТК-54) | Амортизация |  |  |  | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.009 | Замена сетей ГВС (кад.№ 23:39:1101065; 1ТК- 53-1ТК-54) | Амортизация |  |  |  | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.010 | Замена сетей ГВС (кад.№ 23:39:1101065; 1ТК- 53-1ТК-54) | Амортизация |  |  |  | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.011 | Замена тепловых сетей (кад. № 23:39:1101065; 1ТК54- | Амортизация |  |  |  | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № проекта | Наименование | Источник инвестиций | Итого | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | интернациональная,159) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.012 | Замена сетей ГВС (кад.№ 23:39:1101065; 1ТК54-интернациональная,159) | Амортизация |  |  |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.013 | Замена тепловых сетей (кад. № 23:39:1101065; 1ТК-54-1ТК-55) | Амортизация |  |  |  | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.014 | Замена сетей ГВС (кад.№ 23:39:1101065; 1ТК- 54-1ТК-55) | Амортизация |  |  |  | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.015 | Замена сетей ГВС (кад.№ 23:39:1101065; 1ТК- 54-1ТК-55) | Амортизация |  |  |  | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.016 | Замена тепловых сетей (кад. № 23:39:1101065; 1ТК-55-1ТК-56) | Амортизация |  |  |  | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.017 | Замена сетей ГВС (кад.№ 23:39:1101065; 1ТК- 55-1ТК-56) | Амортизация |  |  |  | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.018 | Замена тепловых сетей (кад. № 23:39:1101065; 1ТК-56-Интернациональная163) | Амортизация |  |  |  | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.019 | Замена сетей ГВС (кад.№ 23:39:1101065; 1ТК- | Амортизация |  |  |  | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № проекта | Наименование | Источник инвестиций | Итого | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 56-Интернациональная163) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.020 | Замена тепловых сетей (кад. № 23:39:1101065; 1ТК-56-Интернациональная161) | Амортизация |  |  |  | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.021 | Замена тепловых сетей (кад. № 23:39:1101241; 1ТК-103-1 ТК10) | Амортизация |  |  |  | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.022 | Замена тепловых сетей (кад. № 23:39:1101241; 1ТК-9-1ТК-10а) | Амортизация |  |  |  | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.023 | Замена тепловых сетей (кад. № 23:39:1101241;1Тк9-Администрация (район)) | Амортизация |  |  |  | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.024 | Замена тепловых сетей (кад. № 23:39:1101241; 1ТК-10а-1ТК-101) | Амортизация |  |  |  | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.025 | Замена тепловых сетей (кад. № 23:39:1101241; 1ТК-101-хоз.постройки) | Амортизация |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.026 | Замена тепловых сетей (кад. № 23:39:1101241; 1ТК-10а-администрация (город)) | Амортизация |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № проекта | Наименование | Источник инвестиций | Итого | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 001.02.03.027 | Замена тепловых сетей (кад. № 23:39:1101241;Архитектура -1ТК-102) | Амортизация |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.028 | Замена тепловых сетей(кад. № 23:39:1101241; 1ТК16-1ТК19) | Амортизация |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.029 | Замена сетей ГВС (кад.№ 23:39:1101241; 1ТК16-1ТК19) | Амортизация |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96 | 104 |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |
| 001.02.08.000 | Всего стоимость группы проектов |  | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 001.02.08.001 | Техническое перевооружение ЦТП – 2 котельных №1, ул.Луначарского, 113, №2, ул.Железнодорожная, 116 Г | Бюджет | 3000 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

## Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этап

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусмотрены.

## Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

На территории поселения потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют.

## Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей направлены не на повышение экономической эффективности работы систем теплоснабжения, а на поддержание ее в рабочем состоянии, снижении уровня физического износа и повышение показателей надежности теплоснабжений. Данная группа мероприятий при значительных капитальных вложениях имеет низкий экономический эффект, но является социально значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу мероприятий в схеме теплоснабжения не приводится.

Экономический эффект от мероприятий по реконструкции котельных и тепловых сетей приведен в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» Обосновывающих материалов.

## Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Сведения о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения не предоставлены.

.

## Раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

* 1. **Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)**

Перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения по состоянию на начало 2024 г., приведен в таблице [13](#_bookmark72).

**Таблица 13** - Перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единых теплоснабжающих организации на начало 2024 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование системытеплоснабжения (котельной) | Тепловая мощностькотлов установленная | Ёмкостьтепловых сетей, м3 | Наименованиетеплоснабжающей организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | котельная №1, ул. Луначарского, 113 | 23,10 | 480,27 | МУП "БТС" |
| 2 | котельная № 2, ул.Железнодорожная, 116 Г | 23,10 | МУП "БТС" |
| 3 | котельная № 3, ул. Ленина, 127Б | 4,40 | 30,04 | МУП "БТС" |
| 4 | котельная № 4, ул. Ленина, 147 Б | 2,79 | 15,04 | МУП "БТС" |
| 5 | котельная № 5, ул.Ленина,163Б | 2,90 | 15,04 | МУП "БТС" |
| 6 | котельная №6, ул. Комсомольская 102 | 4,70 | 48,01 | МУП "БТС" |
| 7 | котельная №7, ул.Лазурная, 2А | 1,35 | 17,79 | МУП "БТС" |
| 8 | котельная №8, ул. Ленина,141 | 0,05 | 0,24 | МУП "БТС" |
| 9 | котельная №9, ул. Толстого, 140/1 | 1,70 | 1,99 | МУП "БТС" |
| 10 | котельная №11, ул.Луценко 86Б | 3,60 | 37,88 | МУП "БТС" |
| 11 | котельная №14, ул.Толстого, 160Д, строение 2 | 4,73 | 53,21 | МУП "БТС" |
| 12 | ОАО "РЖД" ул. Перонная11 | 5,16 | н/д | ОАО "РЖД" |
| 13 | ОАО "РЖД" ул. Деповская68 | 2,58 | н/д | ОАО "РЖД" |

## Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единых теплоснабжающих организации приведен в таблице [14](#_bookmark74).

**Таблица 14** - Перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единых теплоснабжающих организации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ЕТО | Зона деятельности | Наименование системы теплоснабжения(котельной) | Тепловая мощность котлов установленная | Ёмкость тепловых сетей, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Зона |  |  |  |
| 1 |  | деятельности соответствуетзоне действия | котельная №1, ул. Луначарского, 113 | 23,1 |  |
|  |  | тепловых сетей |  |  | 480,27 |
|  | Зона |  |  |
|  |  | деятельности | котельная № 2, ул. |  |  |
| 2 |  | соответствует | Железнодорожная, 116 | 23,1 |  |
|  |  | зоне действия | Г |  |  |
|  |  | тепловых сетей |  |  |  |
|  |  | Зона |  |  |  |
| 3 |  | деятельностисоответствует зоне действия | котельная № 3, ул.Ленина, 127Б | 4,4 | 30,04 |
|  |  | тепловых сетей |  |  |  |
|  |  | Зона |  |  |  |
| 4 |  | деятельностисоответствует зоне действия | котельная № 4, ул. Ленина, 147 Б | 2,79 | 15,04 |
|  |  | тепловых сетей |  |  |  |
|  |  | Зона |  |  |  |
| 5 |  | деятельностисоответствует зоне действия | котельная № 5, ул.Ленина,163Б | 2,9 | 15,04 |
|  |  | тепловых сетей |  |  |  |
|  |  | Зона |  |  |  |
| 6 | МУП "БТС" | деятельностисоответствует зоне действия | котельная №6, ул. Комсомольская 102 | 4,7 | 48,01 |
|  |  | тепловых сетей |  |  |  |
|  |  | Зона |  |  |  |
| 7 |  | деятельности соответствуетзоне действия | котельная №7, ул.Лазурная, 2А | 1,35 | 17,79 |
|  |  | тепловых сетей |  |  |  |
|  |  | Зона |  |  |  |
| 8 |  | деятельности соответствуетзоне действия | котельная №8, ул.Ленина, 141 | 0,05 | 0,24 |
|  |  | тепловых сетей |  |  |  |
|  |  | Зона |  |  |  |
| 9 |  | деятельности соответствуетзоне действия | котельная №9, ул. Толстого, 140/1 | 1,7 | 1,99 |
|  |  | тепловых сетей |  |  |  |
|  |  | Зона |  |  |  |
| 10 |  | деятельности соответствуетзоне действия | котельная №11, ул.Луценко 86Б | 3,6 | 37,88 |
|  |  | тепловых сетей |  |  |  |
|  |  | Зона |  |  |  |
|  |  | деятельности | котельная №14, ул. |  |  |
| 11 |  | соответствует | Толстого, 160Д, | 4,73 | 53,21 |
|  |  | зоне действия | строение 2 |  |  |
|  |  | тепловых сетей |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ЕТО | Зона деятельности | Наименование системы теплоснабжения(котельной) | Тепловая мощность котлов установленная | Ёмкость тепловых сетей, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Зона |  |  |  |
| 12 |  | деятельности соответствуетзоне действия | ОАО "РЖД" ул.Перонная 11 | 5,16 | н/д |
|  | ОАО "РЖД" | тепловых сетей |  |  |  |
|  | Зона |  |  |  |
| 13 |  | деятельности соответствуетзоне действия | ОАО "РЖД" ул.Деповская 68 | 2,58 | н/д |
|  |  | тепловых сетей |  |  |  |

## Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные [постановлением](http://base.garant.ru/70215126/) Правительства РФ от 08 августа 2012 г. N 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

* + - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
		- размер собственного капитала;
		- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

* + - заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с [законодательством](http://base.garant.ru/12138258/1/#block_3) о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
		- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
		- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

## Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали.

## Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр ЕТО приведен в таблице [15](#_bookmark78).

**Таблица 15** - Реестр ЕТО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зона деятельности | Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность котлов установленная | Ёмкость тепловых сетей, м3 | Наименование теплоснабжающей организации | Информация о подаче заявки на присвоениеЕТО | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статусаЕТО\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Зона деятельности соответствует зоне действия тепловыхсетей | котельная №1, ул. Луначарского, 113 | 23,1 | 480,27 | МУП "БТС" | Заявка на ЕТО | МУП "БТС" | Пункт 11 |
| 2 | Зона деятельности соответствует зоне действия тепловыхсетей | котельная № 2, ул. Железнодорожная, 116 Г | 23,1 | Заявка на ЕТО | МУП "БТС" | Пункт 11 |
| 3 | Зона деятельности соответствуетзоне действия | котельная № 3, ул. Ленина, 127Б | 4,4 | 30,04 | отсутствует | МУП "БТС" | Пункт 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зона деятельности | Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность котлов установленная | Ёмкость тепловых сетей, м3 | Наименование теплоснабжающей организации | Информация о подаче заявки наприсвоение ЕТО | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоениястатуса ЕТО\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | тепловыхсетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Зона деятельности соответствует зоне действиятепловых сетей | котельная № 4, ул. Ленина, 147 Б | 2,79 | 15,04 | Заявка на ЕТО | МУП "БТС" | Пункт 11 |
| 5 | Зона деятельности соответствует зоне действия тепловыхсетей | котельная № 5, ул.Ленина,163Б | 2,9 | 15,04 | Заявка на ЕТО | МУП "БТС" | Пункт 11 |
| 6 | Зона деятельности соответствует зоне действиятепловых сетей | котельная №6, ул. Комсомольская 102 | 4,7 | 48,01 | Заявка на ЕТО | МУП "БТС" | Пункт 11 |
| 7 | Зона деятельности соответствует зоне действиятепловых сетей | котельная №7, ул. Лазурная, 2А | 1,35 | 17,79 | Заявка на ЕТО | МУП "БТС" | Пункт 11 |
| 8 | Зона деятельности соответствует зоне действия тепловыхсетей | котельная №8, ул.Ленина, 141 | 0,05 | 0,24 | Заявка на ЕТО | МУП "БТС" | Пункт 11 |
| 9 | Зона деятельности соответствует зоне действия тепловыхсетей | котельная №9, ул. Толстого, 140/1 | 1,7 | 1,99 | Заявка на ЕТО | МУП "БТС" | Пункт 11 |
| 10 | Зона деятельности соответствует зоне действиятепловых сетей | котельная №11, ул.Луценко 86Б | 3,6 | 37,88 | Заявка на ЕТО | МУП "БТС" | Пункт 11 |
| 11 | Зона деятельности соответствует зоне действиятепловых сетей | котельная №14, ул. Толстого, 160Д, строение 2 | 4,73 | 53,21 | Заявка на ЕТО | МУП "БТС" | Пункт 11 |
| 12 | Зона деятельности соответствует зоне действиятепловых сетей | ОАО "РЖД" ул.Перонная 11 | 5,16 | н/д | ОАО "РЖД" | отсутствует | ОАО "РЖД" | Пункт 11 |
| 13 | Зона деятельности соответствует зоне действия тепловыхсетей | ОАО "РЖД" ул.Деповская 68 | 2,58 | н/д | отсутствует | Пункт 11 |

## Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии настоящей схемой не запланировано.

## Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

Информация об участках тепловых сетей, относящиеся к категории бесхозяйных, на территории поселения не выявлены.

## Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»

* 1. **Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии**

Намеченное в проекте схемы теплоснабжения реконструкция источников тепловой энергии не предполагает корректировки решений схем газоснабжения и газификации.

## Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии на территории поселения не выявлены.

## Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка региональных (межрегиональных) программ газификации не предполагается.

## Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории поселения, не намечается.

## Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки

электрической и тепловой энергии, на территории поселения, не намечается.

## Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Основные решения, связанные с развитием систем теплоснабжения, уточняются при актуализации Схемы теплоснабжения поселения. В состав Инвестиционных программ входят решения, отраженные в актуализированной Схеме теплоснабжения, поскольку именно данный проект отражает в полной мере последствия для конечных потребителей при развитии систем теплоснабжения. Следовательно, отсутствует необходимость 100%-ой синхронизации мероприятий настоящего проекта с проектом водоснабжения поселения.

В соответствии со схемой водоснабжения поселения ГВС потребителей согласно Генерального плана предполагается децентрализованное, с установкой оборудования подготовки ГВС в ИТП потребителей.

## Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения поселения отсутствуют.

## Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблицах [16](#_bookmark90) - [17](#_bookmark91).

**Таблица 16 -** Индикаторы развития систем теплоснабжения МУП «БТС»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед.изм. | Существующее положение | Ожидаемые показатели(2034 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии,теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловыхэлектрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 168,7 | 166,1 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 4,98 | 4,98 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 65% | 65% |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ ч | 80,1 | 80,1 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработаннойтепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | - | - |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 77 | 100 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждойсистемы теплоснабжения) | лет | 22 | 25 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения,городского округа) | % | 0 | 13% |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения,городского округа) | % | 0 | 81% |

**Таблица 17** - Индикаторы развития систем теплоснабжения ОАО «РЖД»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед.изм. | Существующее положение | Ожидаемые показатели (2034 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологическихнарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловыхэлектрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 181,3 | 181,3 |
| 4 | отношение величины технологических потерьтепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 1,10 | 1,10 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 80% | 80% |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ ч | 76,6 | 76,6 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городскогоокруга) | % | - | - |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующихв режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | н/д | 100 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 27 | 41 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждойсистемы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 0% |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения,городского округа) | % | 0 | 0% |

## Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системам теплоснабжения на территории поселения приведена таблицах [18](#_bookmark93) - [19](#_bookmark94).

**Таблица 18** – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения МУП

«БТС» (тепловая энергия)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Еди ница изм ерения | Ин фо рм ация | Информа ция |
| Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. |  | 157 117,70 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятел ьности, включая: | тыс. руб. | 0 | 149 385,30 |
| Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. |  | 0 |
| Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 0 | 68 581,55 |
| Газ природный по регулируемой цене | х | х | х |
| объём | тыс. м3 |  | 8 795,89 |
| стоимость за единицу объёма | тыс. руб. |  | 7,8 |
| стоимость доставки | тыс. руб. |  |  |
| способ приобретения | х |  | Прямые д оговора б ез торгов |
| Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технолог ическом процессе | тыс. руб. |  | 16 038,88 |
| Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. |  | 8,69 |
| Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт· ч |  | 1 845,61 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. |  | 837,71 |
| Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. |  | 144,5436 |
| Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, вып лачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. |  | 27 087,72 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. |  | 20 804,70 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда опла ты труда основного производственного персонала | тыс. руб. |  | 6 283,02 |
| Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, вып лачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. |  | 11 270,68 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. |  | 8 669,28 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда опла ты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. |  | 2 601,40 |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. |  | 9 038,80 |
| Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. |  | 9 038,80 |
| Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. |  | 0 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деят ельности | тыс. руб. |  | 6 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. |  | 3 067,50 |
| Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. |  | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. |  | 0 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. |  | 1 678,06 |
| Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. |  | 0 |
| Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. |  | 0 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. |  | 10 137,30 |
| Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех орга низаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указан ной статье расходов | x | от су тству ет | отсутству ет |
| Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соот ветствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 0 | 1 496,55 |
| Стоки | тыс. руб. |  | 299,45 |
| Услуги кредитных учреждений | тыс. руб. |  | 344,7 |
| Безнадежная Дт задолженность | тыс. руб. |  | 852,4 |
| Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. |  | 7 732,40 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. |  | 7 732,40 |
| Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. |  | 0 |
| Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. |  | 3 029,00 |
| Изменение стоимости основных фондов за счет: | тыс. руб. |  | 3 029,00 |
| Изменения стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. |  | 4 515,70 |
| Изменения стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. |  | 1 486,70 |
| Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. |  | 0 |
| Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложе ния к нему | x |  | https://reg portal- tariff.ru/di sclo/get\_f ile?p\_gui d=9a5069 c7-4102-4d7d- 9041-81259ae77c0c |
| Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплосна бжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч |  | 72,42 |
| Котельная 1 | Гкал/ч |  | 23,1 |
| Котельная 2 | Гкал/ч |  | 23,1 |
| Котельная 3 | Гкал/ч |  | 4,4 |
| Котельная 4 | Гкал/ч |  | 2,79 |
| Котельная 5 | Гкал/ч |  | 2,9 |
| Котельная 6 | Гкал/ч |  | 4,7 |
| Котельная 7 | Гкал/ч |  | 1,35 |
| Котельная 8 | Гкал/ч |  | 0,05 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная 9 | Гкал/ч |  | 1,7 |
| Котельная 11 | Гкал/ч |  | 3,6 |
| Котельная 14 | Гкал/ч |  | 4,73 |
| Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых вид ов деятельности | Гкал/ч |  | 42,83 |
| Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществл ения регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал |  | 86,4377 |
| Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществлен ия регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал |  |  |
| Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал |  | 51,508 |
| По приборам учёта | тыс. Гкал |  | 40,421 |
| Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составл яет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал |  | 5,653 |
| Расчётным путём | тыс. Гкал |  | 8,701 |
| По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальны х ресурсов | тыс. Гкал |  | 2,386 |
| Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по теп ловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год |  | 15,58 |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год |  | 17,76 |
| Среднесписочная численность основного производственного персонала | чело век |  | 38,3 |
| Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чело век |  | 20,8 |
| Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источ никами тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятель ности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам теплово й энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Г кал |  | 168,545 |
| Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии исто чниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятел ьности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам теплов ой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у сл. т опл./ Гкал |  | 170,85 |
| Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на е диницу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамка х осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт. ч/Гкал |  | 32,33 |
| Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб. м/Гкал |  | 0,26 |

**Таблица 19** – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения МУП «БТС»

(ГВС)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| Выручка от регулируемых видов деятельности в сфере горячего водоснабжения | тыс. руб. | 46 060,20 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемым видам деятельности в сфере горячего водоснабжения, включая: | тыс. руб. | 66 524,28 |
| Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), используемую для горяч его водоснабжения | тыс. руб. | 0 |
| Расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источни ков и используемую для горячего водоснабжения | тыс. руб. | 0 |
| Расходы на приобретаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабже ния | тыс. руб. | 0 |
| Расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных источников во дозабора (скважин) и используемую для горячего водоснабжения | тыс. руб. | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в тех нологическом процессе | тыс. руб. | 8 277,46 |
| Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 8,66 |
| Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 955,89 |
| Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхован ие, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала,в том числе: | тыс. руб. | 13 296,37 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 10 197,09 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонд а оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 3 099,28 |
| Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхован ие, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 12 648,08 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 9 714,35 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонд а оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2 933,73 |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 110,29 |
| Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 1 110,29 |
| Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. | 0 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемых вид ов деятельности в сфере горячего водоснабжения | тыс. руб. | 8 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 2 870,13 |
| Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 |
| Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1 493,23 |
| Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 814,81 |
| Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 0 |
| Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у т ех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расхо дов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с орган изациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 0 |
| Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расхо дов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| Прочие расходы, которые отнесены на регулируемые виды деятельности в сфере гор ячего водоснабжения, в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 26 820,72 |
| топливо,хол. вода и водоотведение | тыс. руб. | 26 820,72 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности в сфере горячего в одоснабжения, в том числе: | тыс. руб. | 0 |
| Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотр енных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 |
| Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0 |
| Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0 |
| Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0 |
| Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0 |
| Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0 |
| Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемым видам деят ельности в сфере горячего водоснабжения | тыс. руб. | -20 464,10 |
| Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и пр иложения к нему | x | https://regportal- tariff.ru/disclo/ge t\_file?p\_guid=9a 5069c7-4102-4d7d-9041-81259ae77c0c |
| Объём приобретаемой холодной воды, используемой для горячего водоснабжения | тыс. куб. м | 0 |
| Объём холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозаб ора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения | тыс. куб. м | 0 |
| Объём приобретаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего вод оснабжения | Гкал/ч | 0 |
| Объём тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и и спользуемой для горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 23,0534 |
| Потери горячей воды в сетях (процентов) | % | 0 |
| Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Удельный расход электрической энергии на подачу воды в сеть | тыс. кВт·чна тыс. к уб. м | 0,04 |